## Slide 1: Описания объекта закупки в области пожарной безопасности
Автоматическая пожарная сигнализация (АПС)

## Slide 2: Техническое регулирование объекта закупки
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. правила производства и приемки работ.
СП 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.

## Slide 3: Автоматическая пожарная сигнализация. АПС
Состав АПС.
1. Извещатели – тепловые, дымовые, пламени, ручные, газовые, автономные, проточные.
2. Приёмо-контрольный прибор (ППК).
3. Система передачи информации (СПИ).
4. Шлейфы пожарной сигнализации.

## Slide 4: Тепловые извещатели
Тепловые пожарные извещатели следует применять, если в зоне контроля в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается тепловыделение и применение извещателей других типов невозможно из-за наличия факторов, приводящих к их срабатываниям при отсутствии пожара.
Основной характеристикой теплового пожарного извещателя – температура срабатывания.

## Slide 5: Дымовой извещатель
Дымовые пожарные извещатели, питаемые по шлейфу пожарной сигнализации , рекомендуется применять для оперативного определения места пожара в помещениях основным фактором возникновения очага загорания в начальной стадии является появление дыма.
Основной характеристикой дымового пожарного извещателя - чувствительность к различным типам дымов, площадь контролируемая извещателем.

## Slide 6: Пожарные извещатели пламени
Пожарные извещатели пламени следует применять, если в зоне контроля в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается появление открытого пламени или перегретых поверхностей (как правило, свыше 600 °С), а также при наличии пламенного горения, когда высота помещения превышает значения предельные для применения извещателей дыма или тепла, а также при высоком темпе развития пожара, когда время обнаружения пожара извещателями иного типа не позволяет выполнить задачи защиты людей и материальных ценностей
Основной характеристикой пожарного извещателя пламени - спектральная чувствительность, она должна соответствовать спектру излучения пламени горючих материалов, находящихся в зоне контроля извещателя, зона контроля и угла обзора извещателя

## Slide 7: Извещатели пожарные ручные
Извещатели пожарные ручные (ИПР) устанавливаются на путях эвакуации. Основных отличительных характеристик не существует.

## Slide 8: Извещатели пожарные газовые
Газовые пожарные извещатели рекомендуется применять, если в зоне контроля в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается выделение определенного вида газов в концентрациях, которые могут вызвать срабатывание извещателей.
Основной характеристикой ГПИ является его чувствительность – минимальное значение концентрации газа, при которой происходит срабатывание извещателя.

## Slide 9: Автономные пожарные извещатели
Автономные пожарные извещатели предназначены для применения в качестве автоматических средств обнаружения пожара и сигнализации о пожаре в помещениях зданий и сооружений различного назначения (в том числе жилых) самостоятельно или в составе автономной системы пожарной сигнализации.
Основными характеристиками автономных пожарных извещателей – чувствительность, порог срабатывания, зона обнаружения пожара.

## Slide 10: приборы приемно-контрольные пожарные (ППКП)
ППКП – это устройство, предназначенное для приема сигналов от пожарных извещателей (ПИ), обеспечения электропитанием активных (токопотребляющих) ПИ, выдачи информации на световые, звуковые оповещатели и пульты централизованного наблюдения, а также формирования стартового импульса запуска прибора пожарного управления.
Основные характеристики ППКП - информационная емкость (количество контролируемых шлейфов сигнализации), контроль шлейфов, управление внешними источниками систем оповещения.

## Slide 11: Шлейфы пожарной сигнализации
Основой шлейфа пожарной сигнализации является кабельная линия. Тип и маркировка кабеля определяется в соответствии с ГОСТ Р 53315— 2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».
Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения указаны в таблице №2 ГОСТа.